邻水县中医医院整体迁建项目、住院综合楼建设项目

医用气体及配套系统项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用中心液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 | 5m³，0.8MPa | 台 | 3 |  |
| 2 | 汽化器 | 200m³/h | 台 | 3 |  |
| 3 | 调压装置 | JYM-25/2.5 | 台 | 3 |  |
| 4 | 不锈钢氧气分气缸 | 二进七出 | 台 | 1 |  |
| 5 | 氧气自动汇流排 | 2*10瓶组 | 套 | 1 |  |
| 6 | 管路、阀门、仪表 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 7 | 站内接地 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 二 | 医用中心吸引站 |  |  |  |  |
| 1 | 水环式真空泵 | 2BV5121 | 台 | 4 | 单机处理气量：280m3/h，单机功率7.5kw |
| 2 | 汽水分离器 | 500L | 台 | 2 |  |
| 3 | 钢质底座支架 | 配套 | 台 | 2 |  |
| 4 | 真空电磁阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 5 | 不锈钢钢球阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 6 | 不锈钢管道管件 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 触摸屏电气控制系统 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 8 | 光电液位传感器 | 配套 | 个 | 2 |  |
| 9 | 铂电阻温度传感器 | 0-100℃ | 个 | 2 |  |
| 10 | 不锈钢压力传感器 | -0.1-0Mpa | 个 | 2 |  |
| 11 | 电接点压力表 | -0.1-0Mpa | 个 | 2 |  |
| 12 | 补水电磁阀 | DN15 | 个 | 2 |  |
| 13 | 真空储罐 | 3m3 | 台 | 2 |  |
| 14 | 除菌过滤器 | 595m3/h | 台 | 4 |  |
| 15 | 负压集气缸（不锈钢） | 七进一出 | 台 | 1 |  |
| 16 | 管道与配件 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 17 | 供电系统（电柜、电缆电线等） | 配套 | 套 | 1 |  |
| 18 | 工程辅料 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 19 | 设备应用云服务系统（软件） | 配套 | 套 | 1 |  |
| 20 | 负压废气处理装置 | 处理气量：1000m3/h，30KW | 台 | 1 |  |
| 三 | 医用压缩空气站 |  |  |  |  |
| 1 | 高效螺杆式空气压缩机 | 排气量：2.25m³/min,功率：15KW，压力：0.8MPa | 台 | 3 |  |
| 2 | 主路过滤器 | 处理气量：3.5m³/min | 个 | 3 |  |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 处理气量：4.5m³/min | 台 | 3 |  |
| 4 | 微热吸附式干燥机 | 处理气量：2.5m³/min,2.0KW | 台 | 3 |  |
| 5 | 精密过滤器A | 处理气量：3.5m³/min | 个 | 3 |  |
| 6 | 精密过滤器B | 处理气量：3.5m³/min | 个 | 3 |  |
| 7 | 空气储罐 | 3.0m³ | 个 | 1 |  |
| 8 | 除菌过滤器 | 处理气量：7.2m³/min | 个 | 1 |  |
| 9 | 压缩空气露点监测仪 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 10 | 压缩空气减压阀组 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢分气缸 | 一进七出 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电气控制系统 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 13 | 压缩空气设备云服务系统（软件） | 配套 | 套 | 1 |  |
| 14 | 管路系统（机房内设备之间连接铜管） | 配套 | 项 | 1 |  |
| 四 | 医用中心供氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝钢管 | φ38×2.5 | 米 | 228 | 普通病区主管，液氧站房室外，室内至住院楼1个管井分别暂定150米，待安装时按实际结算。 |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 | φ32×2.5 | 米 | 558 | 普通病区主管，液氧站房室外，室内至门诊、医技楼、康复楼3个管井分别暂定150米，待安装时按实际结算。 |
| 3 | 不锈钢无缝钢管 | φ18×2.0 | 米 | 2502 | 横管 |
| 4 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 138 | 新生儿科、ICU进房支管 |
| 5 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 102 | 新生儿科、ICU设备带内支管 |
| 6 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 3060 | 进房支管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ8×1.0 | 米 | 3276 | 设备带内 |
| 8 | 医疗设备带 | 三腔，210*74mm | 米 | 3972 |  |
| 9 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 576 |  |
| 10 | 氧气终端 | 德标 | 个 | 1670 |  |
| 11 | 铜球头帽 | 6YC | 套 | 1772 |  |
| 12 | 不锈钢焊嘴 | 6YC | 套 | 576 |  |
| 13 | 铜球头帽 | 12YC | 套 | 132 |  |
| 14 | 截止阀 | TSJ1-4 | 个 | 598 | 含ICU吊塔预留 |
| 15 | 截止阀 | TSJ1-12 | 个 | 4 | 净化区域预留 |
| 16 | 房间穿墙套管 | PVC | 个 | 1428 |  |
| 17 | 医用氧气二级稳压箱 | 双回路 | 台 | 31 |  |
| 18 | 氧气流量计组件 | 200L/min | 台 | 31 |  |
| 19 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 6943 |  |
| 20 | 铝合金槽板 | 60*35 | 米 | 864 |  |
| 21 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 五 | 医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层吸引球阀 | DN40 | 个 | 4 | 含净化区域预留 |
| 2 | 楼层吸引球阀 | DN25 | 个 | 31 | 含净化区域预留 |
| 3 | 不锈钢无缝钢管 | φ76×3.0 | 米 | 486 | 普通病区主管，站房负一楼，至住院楼、门诊、医技楼3个管井分别暂定120米，待安装时按实际结算。 |
| 4 | 不锈钢无缝钢管 | φ57×3.0 | 米 | 182 | 普通病区主管，站房位置不详，至康复楼管井暂定120米，待安装时按实际结算。 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管 | φ45×2.5 | 米 | 156 | 新生儿科、ICU横管 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管 | φ32×2.5 | 米 | 2322 | 横管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 138 | 新生儿科、ICU进房支管 |
| 8 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 102 | 新生儿科、ICU设备带内支管 |
| 9 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 3012 | 进房支管 |
| 10 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 3234 | 设备带内 |
| 11 | 维修阀 | TSJ1-10 | 个 | 22 | ICU吊塔预留 |
| 12 | 铜球头、帽 | 8YC | 套 | 567 |  |
| 13 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 567 |  |
| 14 | 吸引终端 | 德标 | 个 | 1641 |  |
| 15 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 六 | 医用压缩空气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 楼层空气球阀 | DN20 | 个 | 4 | 含净化区域预留 |
| 2 | 楼层空气球阀 | DN15 | 个 | 31 | 含净化区域预留 |
| 3 | 不锈钢无缝钢管 | φ32×2.5 | 米 | 420 | 普通病区主管，站房位置不详，至住院楼、门诊、医技楼3个管井分别暂定100米，待安装时按实际结算。 |
| 4 | 不锈钢无缝钢管 | φ25×2.0 | 米 | 162 | 普通病区主管，站房位置不详，至康复楼管井暂定100米，待安装时按实际结算。 |
| 5 | 不锈钢无缝钢管 | φ25×2.0 | 米 | 156 | 新生儿科、ICU横管 |
| 6 | 不锈钢无缝钢管 | φ14×1.5 | 米 | 1134 | 横管 |
| 7 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 138 | 新生儿科、ICU进房支管 |
| 8 | 无缝铜管 | φ12×1.0 | 米 | 102 | 新生儿科、ICU设备带内支管 |
| 9 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 384 | 进房支管 |
| 10 | 无缝铜管 | φ10×1.0 | 米 | 366 | 设备带内 |
| 11 | 空气维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 122 | 含ICU吊塔预留 |
| 12 | 铜球头帽 | 6YC | 套 | 244 |  |
| 13 | 铜球头、帽 | 8YC | 套 | 122 |  |
| 14 | 不锈钢焊嘴 | 8YC | 套 | 122 |  |
| 15 | 空气终端 | 德标 | 个 | 265 |  |
| 16 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 七 | 配套电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 1547 |  |
| 2 | 五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 3254 |  |
| 3 | 三孔 | 三孔 | 个 | 240 |  |
| 4 | 开关插座固定板 | 配套 | 个 | 5041 |  |
| 5 | LED床头灯（含灯罩） | LED4W | 个 | 1547 |  |
| 6 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 556 |  |
| 7 | 漏电保护器(血透用） | 40A | 台 | 20 |  |
| 8 | PP波纹管 | Φ18.5 | 米 | 5958 |  |
| 9 | 电源线 | 1.5mm2 | 米 | 1856 |  |
| 10 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 19661 |  |
| 八 | 医用输液、隔帘轨道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 输液轨道 | U型，4.2m | 套 | 1547 |  |
| 2 | 不锈钢吊杆 | I型，1.2m | 根 | 1547 |  |
| 3 | 隔帘轨道 | L型，4.2m | 套 | 1547 |  |
| 九 | 医用气体监测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 压力传感器 | 氧气 | 个 | 31 |  |
| 2 | 压力传感器 | 吸引 | 个 | 31 |  |
| 3 | 压力传感器 | 空气 | 个 | 30 |  |
| 4 | 监视报警器 | 液晶显示屏≥13寸，数显显示各路气体的压力值，对每一监视参数必须要有声光报警，监视器须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A）对每一监视参数必须要有声光报警，监视器须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A） | 台 | 31 |  |
| 5 | 数据采集器 | 高精度12位AD转换ARM微处理器，RS485总线连接方式，具有远程传输功能 | 台 | 14 |  |
| 6 | 工控主机 | 含主机、显示器、软件等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 无线传输模块 | 配套 | 台 | 4 |  |
| 8 | 流量计电源线 | RVS2*0.75 | 米 | 620 |  |
| 9 | 信号线 | RVSP2*0.75 | 米 | 3100 |  |
| 10 | 信号线 | RVVP2*0.75 | 米 | 930 |  |
| 11 | KBG线管 | Φ20 | 米 | 4650 |  |
| 十 | 室外氧气主管道 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝钢管（主管道） | φ38×2.5 | 米 | 100 | 液氧站房室外，分气缸至住院楼室外管道分别暂定100米，实际长度据实结算 |
| 1 | 不锈钢无缝钢管（主管道） | φ32×2.5 | 米 | 300 | 液氧站房室外，分气缸至门诊、医技楼、康复楼室外管道分别暂定100米，实际长度据实结算 |
| 2 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 411 |  |
| 3 | 辅材 | 焊材、活接、内接、弯头等 | 批 | 1 |  |
| 4 | 砖地沟 | 配套 | 米 | 100 | 含土方开挖、回填、余方外运、砖砌体、抹灰、C20混凝土垫层、沟盖板、除锈、防腐等一切费用 |