邻水县中医医院整体迁建项目、住院综合楼建设项目
医用气体及配套系统项目工程量清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	一
	医用中心液氧站
	
	
	
	

	1
	液氧罐
	5m³，0.8MPa
	台
	3
	

	2
	汽化器
	200m³/h
	台
	3
	

	3
	调压装置
	JYM-25/2.5
	台
	3
	

	4
	不锈钢氧气分气缸
	二进七出
	台
	1
	

	5
	氧气自动汇流排
	2*10瓶组
	套
	1
	

	6
	管路、阀门、仪表
	配套
	套
	1
	

	7
	站内接地
	配套
	项
	1
	

	二
	医用中心吸引站
	
	
	
	

	1
	水环式真空泵
	2BV5121
	台
	4
	单机处理气量：280m3/h，单机功率7.5kw

	2
	汽水分离器
	500L
	台
	2
	

	3
	钢质底座支架
	配套
	台
	2
	

	4
	真空电磁阀
	DN65
	个
	4
	

	5
	不锈钢钢球阀
	DN65
	个
	4
	

	6
	不锈钢管道管件
	国标
	套
	1
	

	7
	触摸屏电气控制系统
	配套
	套
	2
	

	8
	光电液位传感器
	配套
	个
	2
	

	9
	铂电阻温度传感器
	0-100℃
	个
	2
	

	10
	不锈钢压力传感器
	-0.1-0Mpa
	个
	2
	

	11
	电接点压力表
	-0.1-0Mpa
	个
	2
	

	12
	补水电磁阀
	DN15
	个
	2
	

	13
	真空储罐
	3m3
	台
	2
	

	14
	除菌过滤器
	595m3/h
	台
	4
	

	15
	负压集气缸（不锈钢）
	七进一出
	台
	1
	

	16
	管道与配件
	配套
	套
	1
	

	17
	供电系统（电柜、电缆电线等）
	配套
	套
	1
	

	18
	工程辅料
	配套
	套
	1
	

	19
	设备应用云服务系统（软件）
	配套
	套
	1
	

	20
	负压废气处理装置
	处理气量：1000m3/h，30KW
	台
	1
	

	三
	医用压缩空气站
	
	
	
	

	1
	高效螺杆式空气压缩机
	排气量：2.25m³/min,功率：15KW，压力：0.8MPa
	台
	3
	

	2
	主路过滤器
	处理气量：3.5m³/min
	个
	3
	

	3
	冷冻式干燥机
	处理气量：4.5m³/min
	台
	3
	

	4
	微热吸附式干燥机
	处理气量：2.5m³/min,2.0KW
	台
	3
	

	5
	精密过滤器A
	处理气量：3.5m³/min
	个
	3
	

	6
	精密过滤器B
	处理气量：3.5m³/min
	个
	3
	

	7
	空气储罐
	3.0m³
	个
	1
	

	8
	除菌过滤器
	处理气量：7.2m³/min
	个
	1
	

	9
	压缩空气露点监测仪
	配套
	套
	1
	

	10
	压缩空气减压阀组
	配套
	台
	1
	

	11
	不锈钢分气缸
	一进七出
	台
	1
	

	12
	电气控制系统
	配套
	套
	1
	

	13
	压缩空气设备云服务系统（软件）
	配套
	套
	1
	

	14
	管路系统（机房内设备之间连接铜管）
	配套
	项
	1
	

	四
	医用中心供氧系统
	
	
	
	

	1
	不锈钢无缝钢管
	φ38×2.5
	米
	228 
	普通病区主管，液氧站房室外，室内至住院楼1个管井分别暂定150米，待安装时按实际结算。

	2
	不锈钢无缝钢管
	φ32×2.5
	米
	558 
	普通病区主管，液氧站房室外，室内至门诊、医技楼、康复楼3个管井分别暂定150米，待安装时按实际结算。

	3
	不锈钢无缝钢管
	φ18×2.0
	米
	2502 
	横管

	4
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	138 
	新生儿科、ICU进房支管

	5
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	102 
	[bookmark: _GoBack]新生儿科、ICU设备带内支管

	6
	无缝铜管
	φ8×1.0
	米
	3060 
	进房支管

	7
	无缝铜管
	φ8×1.0
	米
	3276 
	设备带内

	8
	医疗设备带
	三腔，210*74mm
	米
	3972 
	

	9
	侧板
	1.5mm
	付
	576 
	

	10
	氧气终端
	德标
	个
	1670 
	

	11
	铜球头帽
	6YC
	套
	1772 
	

	12
	不锈钢焊嘴
	6YC
	套
	576 
	

	13
	铜球头帽
	12YC
	套
	132 
	

	14
	截止阀
	TSJ1-4
	个
	598 
	含ICU吊塔预留

	15
	截止阀
	TSJ1-12
	个
	4 
	净化区域预留

	16
	房间穿墙套管
	PVC
	个
	1428 
	

	17
	医用氧气二级稳压箱
	双回路
	台
	31 
	

	18
	氧气流量计组件
	200L/min
	台
	31 
	

	19
	管道支撑安装
	∠30×3
	kg
	6943 
	

	20
	铝合金槽板
	60*35
	米
	864 
	

	21
	辅材
	气体焊材、三通、弯头等
	批
	1 
	

	五
	医用中心吸引系统
	
	
	
	

	1
	楼层吸引球阀
	DN40
	个
	4 
	含净化区域预留

	2
	楼层吸引球阀
	DN25
	个
	31 
	含净化区域预留

	3
	不锈钢无缝钢管
	φ76×3.0
	米
	486 
	普通病区主管，站房负一楼，至住院楼、门诊、医技楼3个管井分别暂定120米，待安装时按实际结算。

	4
	不锈钢无缝钢管
	φ57×3.0
	米
	182 
	普通病区主管，站房位置不详，至康复楼管井暂定120米，待安装时按实际结算。

	5
	不锈钢无缝钢管
	φ45×2.5
	米
	156 
	新生儿科、ICU横管

	6
	不锈钢无缝钢管
	φ32×2.5
	米
	2322 
	横管

	7
	无缝铜管
	φ12×1.0
	米
	138 
	新生儿科、ICU进房支管

	8
	无缝铜管
	φ12×1.0
	米
	102 
	新生儿科、ICU设备带内支管

	9
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	3012 
	进房支管

	10
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	3234 
	设备带内

	11
	维修阀
	TSJ1-10
	个
	22 
	ICU吊塔预留

	12
	铜球头、帽
	8YC
	套
	567 
	

	13
	不锈钢焊嘴
	8YC
	套
	567 
	

	14
	吸引终端
	德标
	个
	1641 
	

	15
	辅材
	气体焊材、三通、弯头等
	批
	1 
	

	六
	医用压缩空气系统
	
	
	
	

	1
	楼层空气球阀
	DN20
	个
	4 
	含净化区域预留

	2
	楼层空气球阀
	DN15
	个
	31 
	含净化区域预留

	3
	不锈钢无缝钢管
	φ32×2.5
	米
	420 
	普通病区主管，站房位置不详，至住院楼、门诊、医技楼3个管井分别暂定100米，待安装时按实际结算。

	4
	不锈钢无缝钢管
	φ25×2.0
	米
	162 
	普通病区主管，站房位置不详，至康复楼管井暂定100米，待安装时按实际结算。

	5
	不锈钢无缝钢管
	φ25×2.0
	米
	156 
	新生儿科、ICU横管

	6
	不锈钢无缝钢管
	φ14×1.5
	米
	1134 
	横管

	7
	无缝铜管
	φ12×1.0
	米
	138 
	新生儿科、ICU进房支管

	8
	无缝铜管
	φ12×1.0
	米
	102 
	新生儿科、ICU设备带内支管

	9
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	384 
	进房支管

	10
	无缝铜管
	φ10×1.0
	米
	366 
	设备带内

	11
	空气维修阀
	TSJ1-4
	个
	122 
	含ICU吊塔预留

	12
	铜球头帽
	6YC
	套
	244 
	

	13
	铜球头、帽
	8YC
	套
	122 
	

	14
	不锈钢焊嘴
	8YC
	套
	122 
	

	15
	空气终端
	德标
	个
	265 
	

	16
	辅材
	气体焊材、三通、弯头等
	批
	1 
	

	七
	配套电器系统
	
	
	
	

	1
	大板开关
	单联单控
	个
	1547 
	

	2
	五孔插座
	国标五孔
	个
	3254 
	

	3
	三孔
	三孔
	个
	240 
	

	4
	开关插座固定板
	配套
	个
	5041 
	

	5
	LED床头灯（含灯罩）
	LED4W
	个
	1547 
	

	6
	漏电保护器
	16A
	台
	556 
	

	7
	漏电保护器(血透用）
	40A
	台
	20 
	

	8
	PP波纹管
	Φ18.5
	米
	5958 
	

	9
	电源线
	1.5mm2
	米
	1856 
	

	10
	电源线
	2.5mm2
	米
	19661 
	

	八
	医用输液、隔帘轨道系统
	
	
	
	

	1
	输液轨道
	U型，4.2m
	套
	1547 
	

	2
	不锈钢吊杆
	I型，1.2m
	根
	1547 
	

	3
	隔帘轨道
	L型，4.2m
	套
	1547 
	

	九
	医用气体监测报警系统
	
	
	
	

	1
	压力传感器
	氧气
	个
	31 
	

	2
	压力传感器
	吸引
	个
	31 
	

	3
	压力传感器
	空气
	个
	30 
	

	4
	监视报警器
	液晶显示屏≥13寸，数显显示各路气体的压力值，对每一监视参数必须要有声光报警，监视器须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A）对每一监视参数必须要有声光报警，监视器须有静音功能，报警声强要求在1M处不小于55dB（A）
	台
	31 
	

	5
	数据采集器
	高精度12位AD转换ARM微处理器，RS485总线连接方式，具有远程传输功能
	台
	14 
	

	6
	工控主机
	含主机、显示器、软件等
	套
	1 
	

	7
	无线传输模块
	配套
	台
	4 
	

	8
	流量计电源线
	RVS2*0.75
	米
	620 
	

	9
	信号线
	RVSP2*0.75
	米
	3100 
	

	10
	信号线
	RVVP2*0.75
	米
	930 
	

	11
	KBG线管
	Φ20
	米
	4650 
	

	十
	室外氧气主管道
	
	
	
	

	1
	不锈钢无缝钢管（主管道）
	φ38×2.5
	米
	100 
	液氧站房室外，分气缸至住院楼室外管道分别暂定100米，实际长度据实结算

	1
	不锈钢无缝钢管（主管道）
	φ32×2.5
	米
	300 
	液氧站房室外，分气缸至门诊、医技楼、康复楼室外管道分别暂定100米，实际长度据实结算

	2
	管道支撑安装
	∠30×3
	kg
	411 
	

	3
	辅材
	焊材、活接、内接、弯头等
	批
	1 
	

	4
	砖地沟
	配套
	米
	100 
	含土方开挖、回填、余方外运、砖砌体、抹灰、C20混凝土垫层、沟盖板、除锈、防腐等一切费用



